# Расчёт кабелей до 1кВ

Методика: МЭК 60364-5-52 (IEC 60364-5-52)

# Сводная таблица результатов

| № | Обозначение | Сечение,мм² | Iр,А | Iдоп,А | ΔU,% | CB,А | IКЗ1ф,А | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K-101 | 70 | 178.8 | 184.0 | 1.28 | 200 | 4060 | OK |
| 2 | K-102 | 16 | 53.6 | 65.5 | 2.52 | 63 | 4045 | OK |
| 3 | K-103 | 4 | 25.3 | 28.0 | 1.67 | 32 | 4042 | OK |

# Детальная методология

## 1. K-101 — OK

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| mode | select |
| i_calc | {'formula': 'Iр = P·1000 / (√3·U·cosφ)', 'values': {'P, кВт': 100.0, 'U, В': 380.0, 'cosφ': 0.85}, 'result_a': 178.75, 'norm': 'МЭК 60364-5-52'} |
| i_allowable | {'formula': 'Iдоп = Iз0 · kт · kгр · kγ · N', 'values': {'Iз0, А': 184, 'kт (темп.)': 1.0, 'kгр (группа)': 1.0, 'kγ (грунт)': 1.0, 'N (параллельно)': 1, 'Способ прокладки': 'C', 'Изоляция': 'PVC', 'Материал': 'Cu', 'Сечение, мм²': 70}, 'result_a': 184.0, 'table_ref': 'МЭК 60364-5-52, Табл. B.52.4/B.52.5'} |
| delta_u | {'formula': 'ΔU = √3·Iр·L·(r0·cosφ + x0·sinφ) / U · 100%', 'values': {'r0, мОм/м': 0.3207, 'x0, мОм/м': 0.08, 'L, м': 50.0, 'cosφ': 0.85, 'sinφ': 0.5268, 'U, В': 380.0}, 'result_pct': 1.282, 'limit_pct': 5.0} |
| kz | {'formula_1ph': 'Iкз1ф = Uф / (Zт + 2·R_ф)', 'formula_3ph': 'Iкз3ф = Uн / (√3·Zт)', 'values': {'Uф, В': 219.4, 'Zт, Ом': 0.054, 'R_ф, Ом': 1.6e-05}, 'result_1ph_a': 4060.4, 'result_3ph_a': 4062.8, 'norm': 'Беляев Е.Н. «Выбор аппаратов защиты»'} |
| protection | {'formula': 'Iн_АВ ≥ Iр; Iн_АВ ≤ Iдоп/1.05; Iэм ≥ k_пуск·Iр', 'values': {'Iн_АВ, А': 200, 'Iт (уставка), А': 210.0, 'Iэм (уставка), А': 250.0, 'Предохранитель, А': 250}, 'norm': 'ГОСТ Р 50571.4.43-2012, ПУЭ п.3.1.8'} |

## 2. K-102 — OK

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| mode | select |
| i_calc | {'formula': 'Iр = P·1000 / (√3·U·cosφ)', 'values': {'P, кВт': 30.0, 'U, В': 380.0, 'cosφ': 0.85}, 'result_a': 53.62, 'norm': 'МЭК 60364-5-52'} |
| i_allowable | {'formula': 'Iдоп = Iз0 · kт · kгр · kγ · N', 'values': {'Iз0, А': 96, 'kт (темп.)': 0.91, 'kгр (группа)': 0.75, 'kγ (грунт)': 1.0, 'N (параллельно)': 1, 'Способ прокладки': 'C', 'Изоляция': 'XLPE', 'Материал': 'Cu', 'Сечение, мм²': 16}, 'result_a': 65.5, 'table_ref': 'МЭК 60364-5-52, Табл. B.52.4/B.52.5'} |
| delta_u | {'formula': 'ΔU = √3·Iр·L·(r0·cosφ + x0·sinφ) / U · 100%', 'values': {'r0, мОм/м': 1.4664, 'x0, мОм/м': 0.08, 'L, м': 80.0, 'cosφ': 0.85, 'sinφ': 0.5268, 'U, В': 380.0}, 'result_pct': 2.52, 'limit_pct': 5.0} |
| kz | {'formula_1ph': 'Iкз1ф = Uф / (Zт + 2·R_ф)', 'formula_3ph': 'Iкз3ф = Uн / (√3·Zт)', 'values': {'Uф, В': 219.4, 'Zт, Ом': 0.054, 'R_ф, Ом': 0.000117}, 'result_1ph_a': 4045.3, 'result_3ph_a': 4062.8, 'norm': 'Беляев Е.Н. «Выбор аппаратов защиты»'} |
| protection | {'formula': 'Iн_АВ ≥ Iр; Iн_АВ ≤ Iдоп/1.05; Iэм ≥ k_пуск·Iр', 'values': {'Iн_АВ, А': 63, 'Iт (уставка), А': 66.2, 'Iэм (уставка), А': 78.8, 'Предохранитель, А': 80}, 'norm': 'ГОСТ Р 50571.4.43-2012, ПУЭ п.3.1.8'} |

## 3. K-103 — OK

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| mode | select |
| i_calc | {'formula': 'Iр = P·1000 / (Uф·cosφ)', 'values': {'P, кВт': 5.0, 'U, В': 380.0, 'cosφ': 0.9}, 'result_a': 25.32, 'norm': 'МЭК 60364-5-52'} |
| i_allowable | {'formula': 'Iдоп = Iз0 · kт · kгр · kγ · N', 'values': {'Iз0, А': 28, 'kт (темп.)': 1.0, 'kгр (группа)': 1.0, 'kγ (грунт)': 1.0, 'N (параллельно)': 1, 'Способ прокладки': 'B1', 'Изоляция': 'PVC', 'Материал': 'Cu', 'Сечение, мм²': 4}, 'result_a': 28.0, 'table_ref': 'МЭК 60364-5-52, Табл. B.52.4/B.52.5'} |
| delta_u | {'formula': 'ΔU = 2·Iр·L·(r0·cosφ + x0·sinφ) / U · 100%', 'values': {'r0, мОм/м': 5.5159, 'x0, мОм/м': 0.08, 'L, м': 25.0, 'cosφ': 0.9, 'sinφ': 0.4359, 'U, В': 380.0}, 'result_pct': 1.666, 'limit_pct': 5.0} |
| kz | {'formula_1ph': 'Iкз1ф = Uф / (Zт + 2·R_ф)', 'formula_3ph': 'Iкз3ф = Uн / (√3·Zт)', 'values': {'Uф, В': 219.4, 'Zт, Ом': 0.054, 'R_ф, Ом': 0.000138}, 'result_1ph_a': 4042.2, 'result_3ph_a': 4062.8, 'norm': 'Беляев Е.Н. «Выбор аппаратов защиты»'} |
| protection | {'formula': 'Iн_АВ ≥ Iр; Iн_АВ ≤ Iдоп/1.05; Iэм ≥ k_пуск·Iр', 'values': {'Iн_АВ, А': 32, 'Iт (уставка), А': 33.6, 'Iэм (уставка), А': 40.0, 'Предохранитель, А': 32}, 'norm': 'ГОСТ Р 50571.4.43-2012, ПУЭ п.3.1.8'} |