## Расчёт кабелей
Расчёт кабелей до 1кВ · МЭК 60364-5-52
№ | Обозначение | Фазы | Марка | Сечение, мм² | Длина, м | Метод | Iр, А | Iдоп, А | ΔU, % | CB, А | Ткабель | k_t | k_gr | IКЗ1ф, А | IКЗ3ф, А | Статус | Подсказки
1 | K-101 | 3 | Cu-PVC | 70 | 50 | C | 178.75 | 184 | 1.282 | 200 | 30 | 1 | 1 | 4060.4 | 4062.8 | OK
2 | K-102 | 3 | Cu-XLPE | 16 | 80 | C | 53.62 | 65.5 | 2.52 | 63 | 40 | 0.91 | 0.75 | 4045.3 | 4062.8 | OK
3 | K-103 | 1 | Cu-PVC | 4 | 25 | B1 | 25.32 | 28 | 1.666 | 32 | 30 | 1 | 1 | 4042.2 | 4062.8 | OK
Итого: 3 кабелей · OK: 3 · Ошибок: 0

## Методология
Методология расчёта · МЭК 60364-5-52
mode | select
i_calc | {'formula': 'Iр = P·1000 / (√3·U·cosφ)', 'values': {'P, кВт': 100.0, 'U, В': 380.0, 'cosφ': 0.85}, 'result_a': 178.75, 'norm': 'МЭК 60364-5-52'}
i_allowable | {'formula': 'Iдоп = Iз0 · kт · kгр · kγ · N', 'values': {'Iз0, А': 184, 'kт (темп.)': 1.0, 'kгр (группа)': 1.0, 'kγ (грунт)': 1.0, 'N (параллельно)': 1, 'Способ прокладки': 'C', 'Изоляция': 'PVC', 'Материал': 'Cu', 'Сечение, мм²': 70}, 'result_a': 184.0, 'table_ref': 'МЭК 60364-5-52, Табл. B.52.4/B.52.5'}
delta_u | {'formula': 'ΔU = √3·Iр·L·(r0·cosφ + x0·sinφ) / U · 100%', 'values': {'r0, мОм/м': 0.3207, 'x0, мОм/м': 0.08, 'L, м': 50.0, 'cosφ': 0.85, 'sinφ': 0.5268, 'U, В': 380.0}, 'result_pct': 1.282, 'limit_pct': 5.0}
kz | {'formula_1ph': 'Iкз1ф = Uф / (Zт + 2·R_ф)', 'formula_3ph': 'Iкз3ф = Uн / (√3·Zт)', 'values': {'Uф, В': 219.4, 'Zт, Ом': 0.054, 'R_ф, Ом': 1.6e-05}, 'result_1ph_a': 4060.4, 'result_3ph_a': 4062.8, 'norm': 'Беляев Е.Н. «Выбор аппаратов защиты»'}
protection | {'formula': 'Iн_АВ ≥ Iр; Iн_АВ ≤ Iдоп/1.05; Iэм ≥ k_пуск·Iр', 'values': {'Iн_АВ, А': 200, 'Iт (уставка), А': 210.0, 'Iэм (уставка), А': 250.0, 'Предохранитель, А': 250}, 'norm': 'ГОСТ Р 50571.4.43-2012, ПУЭ п.3.1.8'}